NFPA 72

Código de Alarma de Incendio de EEUU

Edición 1996

Esta edición de NFPA 72, Código de Alarma de Incendio Nacional, fue preparada por Technical Committees sobre Fundamentos de los Sistemas de Alarma de Incendio, Equipamiento de Advertencia de Incendio en el Hogar, Dispositivos de Iniciación para Sistemas de Alarma de Incendio, Sistemas de Alarma de Incendio de Estación Supervisora, y Prueba, Mantenimiento de Sistemas de Alarma contra Incendio, liberado por Technical Correlating Committee sobre el Código de Alarma de Incendio de EE.UU, y puesta en marcha pro NFPA en su encuentro anual llevado a cabo del 20 al 23 de Mayo de 1996 en Boston, Massachussets. Emitida por Standards Council el 18 de julio de 1996, con fecha efectiva del 9 de agosto de 1996 y sustituye todas las ediciones anteriores.

Los cambios se indican con una raya vertical en el margen de las páginas en las que aparecen. Estas líneas están incluidas como una ayuda al usuario para identificar los cambios hechos a la edición previa.

American National Standards Institute aprobó esta edición el 26 de julio de 1996.

Origen y Desarrollo de NFPA 72

Este código es una consolidación de la edición NFPA 71 de 1989, Norma para la Instalación, Mantenimiento y Uso de Sistemas de Señalización para Servicio de Estación Central; la edición de 1990 de NFPA 72, Norma para Detectores de Incendio Automáticos; la edición 1989 de NFPA 72G, Guía para la Instalación, Mantenimiento y Uso de Aparatos de Notificación para Sistemas de Señalización Protectora; la edición 1988 de NFPA 72H, Guía para Procedimiento de Prueba para Estación Remota, Auxiliar y Local, y Sistemas de Señalización Protectora de la Propiedad; y la edición 1989 de NFPA 74, Norma para la Instalación, Mantenimeitno y Uso de Equipamiento de Advertencia de Incenido en el Hogar. Muchos de los requerimientos de estas normas eran idénticos o muy similares. Las recomendaciones tomadas de las guías (NFPA 72G y NFPA 72H) se cambiaron por requerimientos de mandato.

Las normas de señalización de NFPA datan de 1898. La edición 1993 de NFPA 72 reconoció las mejoras de avanzada de varios tipos de sistemas de señalización que han evolucionado en los últimos años.

Esta edición incorpora muchos cambios que han tenido lugar en la industria de la señalización, como Americans with Disabilities Act, prueba de software, modeling de incendio, y comunicaciones.

NFPA 72

Código de Alarma de Incendio de EEUU

Edición 1996

NOTA: un asterisco (*) después del número o letra que designa un párrafo indica material explicativo sobre ese párrafo en el apéndice A.

La información de las publicaciones que se hace referencia se puede encontrar en el capítulo 8 y en el apéndice C.

Capítulo 1		Fundamentos de Sistemas de Alarma de Incendio

  - Alcance. Este código cubre la aplicación, la instalación, performance y mantenimiento de los sistemas de alarma de incendio y sus componentes.

1-2 Propósito.

1-2.1* El propósito de este código es para definir los medios de iniciación de señalización, transmisión, notificación y el anuncio; los niveles de performance; y la confiabilidad de los variados tipos de sistemas de alarma de incendio. Este código define las características asociadas con estos sistemas y también provee la información necesaria para modificar o mejorar la calidad de un sistema existente para alcanzar los requerimientos de una clasificación particular del sistema. El propósito de este código es para establecer los niveles requeridos de performance, el alcance de la redundancia, y la calidad de la instalación pero no para establecer los métodos por los cuales se deben cumplir estos requerimientos.

1-2.2 Cualquier referencia o referencia implícita a un tipo particular de hardware es para el propósito de claridad y no se interpretará como un aval/aprobación/apoyo.

1-2.3 Salvo que se señale, no está pensado que las provisiones de este documento se apliquen a los depósitos, equipamiento, estructuras, o instalaciones que eran existentes o aprobadas para la construcción o instalación con anterioridad a la fecha efectiva del documento, excepto en aquellos casos donde lo determina la autoridad que tiene constitución que la situación existente abarca un riesgo distinto para la vida o propiedad.

1-3General.

1-3.1 Este código clasifica los sistemas de alarma de incendio de esta manera:

- Sistemas de advertencia de incendio domésticos;

- Sistemas de alarma de incendio de premisas protegidas;

- Sistemas de alarma de incendio de estación supervisora:

- Sistemas de alarma de incendio auxiliar

- Tipo de energía local

- Tipo de teléfono paralelo

- Tipo desvío

- Sistemas de alarma de incendio de estación supervisora remota.

- Sistemas de estación supervisora de la propiedad.

- Sistemas de alarma de incendio de estación central.

- Sistemas de alarma de incendio municipal.

1-3.2 Un dispositivo o sistema que tiene materiales o formas que difieren de aquellos detallados en este código se permitirán que se examinen y prueben de acuerdo con el propósito del código y, si se encuentra equivalente, se aprobará.

1-3.3 La intención y el significado de los términos usados en este código son, salvo que se definan de otra forma, los mismos que aquellos de NFPA 70, Código Eléctrico Nacional.

1-4 Definiciones. Para los propósitos de este código, los siguientes términos se definen de esta manera:

Acuse de recibo. Para confirmar que un mensaje o señal ha sido recibido, como ser presionar un botón o la selección de un comando de software.

Sistema multiplexado activo. Un sistema multiplexado en el cual los dispositivos de señalización como ser transponder se emplean para transmitir las señales de estado de cada dispositivo de iniciación o circuito de dispositivo de iniciación dentro de un intervalo de tiempo prescripto para que la ausencia de la recepción de tal señalización es posible que sea interpretada como una señal de falla.

 Dispositivo direccionable. Un componente del sistema de alarma de incendio con identificación discreta que puede tener su estado individualmente identificado o que se usa para controlar individualmente otras funciones.

Condición adversa. Cualquier condición que ocurre en un canal de comunicaciones o transmisión que interfiere con la transmisión o interpretación adecuada, o ambas, de las señales de cambio de estado en la estación supervisora. (Ver también Señal de Falla.

Detector de tipo de muestra de aire. Un detector que consiste de una red de distribución de cañería o tubería que corre desde el detector al área/s a proteger. Una ventilador de aspiración en la cabina del detector toma aire desde el área protegida al detector a través de los puertos de muestreo de aire, la cañería, o la tubería. En el detector, el aire se analiza para productos de incendio.

Alarma. Una advertencia de peligro de incendio.

Servicio de alarma. El servicio requerido que sigue a la recepción de una señal de alarma.

Señal de alarma. Una señal que indica una emergencia que requiere una acción inmediata, como ser una señal indicadora de incendio.

Característica de verificación de alarma. Una característica de detección de incendio automática y sistemas de alarma para reducir alarmas no deseadas en el cual los detectores de humo reportan condiciones de alarma por un período mínimo de tiempo, o confirma condiciones de alarma dentro de un período de tiempo dada después de ser reseteada, para ser aceptada como una señal de iniciación de alarma válida.

Tono de alerta. Una señal que llama la atención para alertar a los ocupantes de la transmisión pendiente de un mensaje de voz.

Dispositivo de iniciación análogo (sensor). Un dispositivo de iniciación que transmite una señal que indica distintos grados de condición como contrastada con un dispositivo de iniciación convencional, que puede solamente indicar una condición on/off.

 Anunciador. Una unidad que contiene una o más lámparas indicadoras, displays alfanuméricos, u otros medios equivalentes en el que cada indicación provee información de estado a cerca del circuito, condición o ubicación.

Aprobado.* Aceptable por la autoridad que tiene jurisdicción.

Autoridad que tiene jurisdicción.* La organización, oficina, o responsable que apruebe el equipamiento, una instalación o un procedimiento.

Dispositivo supervisor de sistema de extinción automático. Un dispositivo que responde a condiciones anormales que podrían afectar la operación adecuada de una sistema de rociador automático u otro/s sistema/s de extinción de incendio o sistema/s de supresión incluyendo, niveles de agente líquido y temperaturas; energía de bombas y corriente; temperatura de motor y sobrevelocidad; y temperatura de habitación.

Detector de incendio automático. Un dispositivo diseñado para detectar la presencia de un

 incendio y para iniciar la acción. Para el propósito de este código, los detectores de incendio automáticos se clasifican en:

Detector de operación de sistema de supresión o extinción de incendio automático. Una dispositivo que automáticamente detecta la operación de un sistema de supresión o extinción de incendio por medios apropiados para el sistema empleado.

Detector de gas de incendio. Un dispositivo que detecta gases producidos por un incendio.

Detector térmico. Un detector de incendio que sensa la temperatura producida al quemar sustancias. El calor es la energía producida por la combustión que hace que la sustancia eleve la temperatura.

Otros detectores de incendio. Los dispositivos que detectan un fenómeno aparte del térmico, humo, llama o gases producidos por un incendio.

Detector de incendio que sensa energía radiante. Un dispositivo que detecta energía radiante (como ser ultravioleta, visible o infrarroja) que se emite como un producto de reacción de combustión y obedece a las leyes ópticas.

Detector de humo. Un dispositivo que detecta partículas de combustión visibles o invisibles.

Caja auxiliar. Una caja de alarma de incendio que se puede operar desde uno o más dispositivos de actuación remotos.

Sistema de alarma de incendio auxiliar. Un sistema conectado a un sistema de alarma de incendio municipal para transmitir una alarma de incendio al centro de comunicaciones de servicio de incendio público. Las alarmas de incendio desde el sistema de alarma de incendio auxiliar se reciben en el centro de comunicaciones de servicio de incendio público sobre el mismo equipamiento y por los mismos métodos como las alarmas transmitidas manualmente desde las cajas de alarma de incendio municipal ubicadas en la calle.

Tipo de energía local. Un sistema auxiliar que emplea una distribución de repuestos completa localmente, dispositivos de iniciación, relés, suministro de energía y componentes asociados para viajar automáticamente un transmisor municipal o una caja master sobre los circuitos eléctricos que son eléctricamente aislados desde los circuitos de sistema municipal.

Tipo de teléfono paralelo. Un sistema auxiliar conectado por un circuito individual controlado municipalmente para la propiedad protegida para interconectar los dispositivos de iniciación en las premisas protegidas y el tablero de alarma de incendio municipal.

Tipo auxiliar de derivación. Un sistema auxiliar conectado eléctricamente a una parte integral del sistema de alarma municipal que extiende el circuito municipal en las premisas protegidas para interconectar los dispositivos de iniciación, que, cuando se operan, abran el circuito municipal derivado alrededor de la bobina de disparo del transmisor municipal o caja master, que se energiza inmediatamente después para iniciar la transmisión sin ninguna asistencia desde una fuente local de energía.

Nivel de sonido ambiente promedia. Media cuadrática, nivel de presión de sonido a-pesada en un promedio de 24 horas.

Batería de caja. La batería que suministra energía para una cajade alarma de incendio individual donde las señales de radio se usan para la transmisión de alarmas de caja.

Portador. Energía de alta frecuencia que se puede modular por la voz o impulsos de señal.

Sistema portador. Un medio para transmitir un número de canales sobre un paso simple modulando cada canal sobre una frecuencia de portador diferente y remodulando en el punto receptor para restaurar las señales a su forma original.

Techo. La superficie superior de un espacio, sin tener en cuenta la altura. Las áreas con un techo suspendido tienen dos techos, uno visible desde el piso y uno arriba del techo suspendido.

Altura del techo. La altura desde el piso continuo de una habitación al techo continuo de una habitación o espacio.

Superficies de techo. Las superficies del techo referidas en una unión con las ubicaciones de dispositivos de iniciación se definen de la siguiente manera:

Construcción de la viga. Los techos que tienen estructura sólida o miembros no estructurales sólidos que se proyectan bajo desde la superficie del techo a más de 4” (100 mm) y espaciada a más de 3 pies (0.9 m), centro a centro.

Viga. Un soporte para viguetas o juntas que corren a ángulos rectos a las vigas o juntas. Donde la cima de las vigas está dentro de las 4” (100 mm) del techo, son un factor al determinar el número de detectores y se deben considerar como vigas. Donde la cima de la viga está a más de 4” (100 mm) desde el techo, no es un factor en la ubicación del detector.

Estación central. Una estación de supervisión que está listado por el servicio de estación central.

Sistema de alarma de incendio de estación central. Un sistema o grupo de sistemas en el cual las operaciones de circuitos y dispositivos se transmiten automáticamente, se registran, se mantienen y supervisan desde una estación central listado que tienen servidores y operadores competentes y experimentados que, al recibir una señal, realizan lo que requiere el código. Tal servicio servicio es para ser controlado y operado por una persona, firma o corporación cuyo negocio es proporcionar, mantener, o monitorear los sistemas de alarma de inceñido supervisados.

Servicio de estación central. El uso de un sistema o de un grupo de sistemas en el que las operaciones de circuitos y dispositivos en la propiedad protegida están señalizados, registrados, y supervisados por una estación central listada que tienen operadores competentes y experimentados que, al recibir una señal, realizan lo que requiere el código. Las actividades relacionadas en la propiedad protegida como ser instalación de equipos, inspección, prueba, mantenimiento, y servicio son la responsabilidad de la estación central o una compañía de servicio local de alarma de incendio listada. El servicio de estación central está controlado y operado por una persona, firma o corporación cuyo negocio es proveer servicio contratados o cuyas propiedades son las premisas protegidas.

Certificación. Un programa sistemático que usa al azar inspecciones de seguimiento seleccionadas de los sistemas certificados instalados bajo el programa que permite la organización listada para verificar que un sistema de alarma de inceñido cumple con todos los requerimientos de este código. Un sistema instalado bajo tal programa se identifica por él